浙江义乌港有限公司2025年10KV高配室代运维操作服务项目

招标文件

招标编号：ZJZT-2025-12071

招标人（盖章）：浙江义乌港有限公司

招标代理单位（盖章）：浙江中通通信有限公司

日    期：2025年5月  日

目录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法	22

第五章  合同主要条款	25

第六章  投标文件格式	30

第一章  公开招标采购公告

浙江中通通信有限公司就浙江义乌港有限公司2025年10KV高配室代运维操作服务项目进行国内公开招标采购，欢迎提供本服务的投标人前来投标。

一、项目编号：ZJZT-2025-12071

二、采购组织类型：委托代理

三、招标人式：公开招标

四、采购内容、服务期限、采购预算（最高限价）

1.服务内容：浙江义乌港有限公司2025年10KV高配室代运维操作服务项目，预算24万元/年（含税）。

为浙江义乌港有限公司港区范围内的高配室（含箱变）提供为期一年的运维操作服务。具体设备位置为AB幢商务楼负一层高配室、海关监管区高配室、直通仓高配室、一期仓库高配室及直通仓箱变4台。服务形式为清包服务（具体详见招标需求）。

2.服务期：1年。

3.服务地点：浙江义乌港有限公司。

4.最高限价：本项目最高限价，投标人的报价不得高于最高限价24万元/年（含税）。如果投标人的报价超过最高限价，将导致其投标被否决。

五、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的能力。

4.投标人及其法定代表人、拟派项目经理（如有）不得有失信记录。招标人对中标候选人的投标人及其法定代表人、拟派项目经理（如有）失信信息进行查询（具体以预中标公示前“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若有失信记录的，则取消其中标资格。

5.本项目不接受联合体投标或分包转包。

6.投标人须具备有效的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质（提供资质证书复印件）。

7.投标人须具备有效的安全生产许可证（提供资质证书复印件）；

六、招标文件的发售

1.本项目采用电子招标投标人式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http：//www.zjseaport.com）进入阳光工程－电子招标采购平台后进行投标人注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2.招标文件出售时间：2025年06月  日17时00分至2025年05 月  日17时00分。

3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA 数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

4.招标文件售价：0元/份。

七、投标保证金

1.金额：人民币1500元（壹仟伍佰元整）。

2.投标人应于2025年06月  日   时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3.投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

八、投标截止时间和地点

1.投标文件递交的截止时间：2025年06月  日  时00分；

2.投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间（2025年06月  日13时00分）截止前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

九、开标时间及地点

1.开标时间：2025年06月  日13时00分在线公开开标；

2.开标地点：浙江省金华市金华八一北街 118号汇金国际商务公寓1705 室。

十、其他事项

1.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

十一、联系方式

招标人：浙江义乌港有限公司

地  址：浙江省浙江省金华市义乌市福田街道诚信大道266号

联系人：倪工

联系电话：0579-89915958

招标代理人：浙江中通通信有限公司

地址：浙江省金华市金华八一北街 118号汇金国际商务公寓1705 室。

联系人：汪弘博、贾宝国

联系电话：15204050808、18067267664

软件咨询电话： 0574-27680520

CA 咨询热线：400-666-4230

- 招标需求

（一）项目概况与招标范围

为浙江义乌港有限公司港区范围内的高配室（含箱变）提供为期一年的运维操作服务。具体设备位置为AB幢商务楼负一层高配室、海关监管区高配室、直通仓高配室、一期仓库高配室及直通仓箱变4台。服务形式为清包服务。

（二）主要技术条件和服务需求

1.设备情况概况

本次采购的服务为用于浙江义乌港有限公司港区范围内高配室（含箱变）提供为期一年的运维操作服务，招标人委托投标人接管浙江义乌港有限公司港区范围内的高配室（含箱变）的操作权限并完成设备的巡检、调试、技术服务、相关台账的整理、设备环境的规范化管理、应急抢修及调度等等。配电室及箱变的基本情况如下：

| 综合楼（总配） | 1 | 变压器 | 1250kVA*2，1600kVA*2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 高压柜 | 22台（含光伏并路柜2台） |
|  | 3 | 低压柜 | 36台 |
|  | 4 | 直流电源屏 | 3台 |
| 直通仓箱变 | 1 | 箱变1 | 400kv，含4台低压柜、2台高压柜 |
|  | 2 | 箱变2 | 500kv，含6台低压柜、5台高压柜 |
|  | 3 | 箱变3 | 500kv，含6台低压柜、5台高压柜 |
|  | 4 | 箱变4 | 800kv，含4台低压柜，1台进线柜，一台出线柜，一台计量柜 |
| 直通仓 | 1 | 变压器 | 500kVA*2 |
|  | 2 | 高压柜 | 4台 |
|  | 3 | 低压柜 | 13台 |
| 监管区 | 1 | 变压器 | 800kVA*2 |
|  | 2 | 高压柜 | 4台 |
|  | 3 | 低压柜 | 14台 |
| 一期仓库 | 1 | 变压器 | 1250kVA*2 |
|  | 2 | 高压柜 | 4台 |
|  | 3 | 低压柜 | 28台 |

2、服务需求

★投标人对招标人所委托的设备作“清包”保修服务;对报价2000元以下故障的设备应做维修处理，如不能修复，投标人需负责更换相关受损配件及完成后续调试等，零部件及后续调试等相关费用由投标人承担。“清包”：包含指示灯、熔丝、各类仪表、接触器、柜门锁等相关维保材料以及人工、工具、运输、消耗材料、利润、税金等等；其中，消耗材料是指维保过程中的常用材料，如传感器、螺丝、电线、生料带、胶布、扎带、机油、黄油、焊丝、焊膏等等。

★投标人在接到招标人报修后须在30分钟内响应，并于2小时内组织赶赴现场，协助事故处理工作，否则视为违约，由此造成的损失由维修单位负责。重大事故抢修命令，15分钟内响应，无特殊情况60分钟内组织赶赴现场。

★投标人需提供“清包”2000元以下的零配件及2000元以上的零配件材料报价清单并附上对应零售价及让利后协议价，作为附件《主材及主要零部件材料报价单》，写入投标文件中，作为日后投标人维修的报价依据，该报价金额应符合正常市场售价，合同期限内若出现部分材料配件未包含在附件《主材及主要零部件材料报价单》内的，可经过双方友好协商后，填写附件《货品补充清单》，经双方盖章后，方可作为依据对相关零配件的价格进行规定；

★投标人需派遣至少一名持同时持有高压操作证、低压操作证的技术人员驻点于招标人单位。

1、投标人驻点人员需配合招标人专业人员在工作日对各高配室及箱变进行每日两次巡查。具体内容为：

（1）设备状态检查；

检查开关柜、母线等设备外壳是否完整，无破损、锈蚀或放电痕迹；

检查电缆沟有无进水现象；

观察绝缘子、套管表面是否清洁，无裂纹、污秽或闪络现象；

电压表、电流表等显示是否正常，数值在允许范围内；

确认保护装置（继电保护、微机保护）的指示灯是否正常，无异常报警信号；

检查断路器、隔离开关的分合闸位置是否与运行方式一致，机械指示正确；

确认储能机构状态正常；

听设备运行声音是否正常，无异响；

用仪器检测电缆接头、断路器触头等部位温度是否正常；

检查接地线是否牢固，无腐蚀或松动；

确认警示标识等安全措施完好。

（2）环境检查

检查配电室内温度、湿度是否在允许范围内；

确认通风系统是否正常运转，排风扇、空调等是否正常工作；

检查灭火器压力是否正常，摆放位置是否符合位置，消防通道是否畅通；

检查消防报警装置是否处于工作状态；

检查挡鼠板、门窗是否有效，封堵严密。

（3）记录与异常处理

记录各变压器的温度、电流等运行参数，并与历史数据进行对照分析；

如存在异常数据及异常情况应及时记录并进行处理；

发现设备过热、放电等紧急异常时，应立即上报，并进行相应措施处理；

对记录的异常情况进行跟踪，至异常消除完成闭环。

（4）其他

日常巡检时应穿戴绝缘鞋、安全帽等防护装备；

禁止单人进行操作或擅自打开带电设备柜门；

巡查过程中应严格遵守相关法律法规及公司相关制度；

巡查人员应注意保持配电室内干净整洁，无杂物及垃圾堆放；

注意各防护设备是否在有效期内。

2、除日常巡查之外，投标人需满足招标人提出的以下要求：

（1）投标人需对招标人配电房发生的突发情况接到指令后第一时间作出反应，随时配合调度作业。

（2）投标人须提供24小时应急抢修服务（接到用户电话后30分钟内响应并于2小时内到达现场）

（3）投标人须提供给招标人应急处理方案，并严格遵守其规定；

（4）投标人需记录配电室各设备运行状态，并做好相关台账整理工作；

（5）投标人需对招标人提供特殊天气及节前专项巡查；

（6）投标人需对招标人提供无偿用电咨询服务；

（7）投标人需对高配室内设备及基础设施进行零星维修并保持配电室内卫生清洁。

投标人在本项目上的服务人员需相应固定，附维保负责人员名单，联系方式等资料。

投标人需提供一年至少一次的全面维保项目。

3、招标人在合同期限内，有权对投标人维保服务进行考核（考核办法见附件2），若投标人在维保过程中发生违反考核办法的行为，招标人应在每次维保结束后当天向投标人出具考核扣分单（附件4）供投标人保存，每个考核周期结束时，招标人根据该周期内的考核扣分单进行整理，出具考核验收单（附件3）供投标人确认。一个考核周期内考核低于相对应分数的将进行额外扣罚，若合同期限内出现多次考核不合格的情况，招标人有权提前解除合同。

第三章  投标人须知

前附表

| 条款号 | 内容、说明 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：浙江义乌港有限公司 地 址：浙江省浙江省金华市义乌市福田街道诚信大道266号。 联系人：倪工 联系电话：0579-89915958 招标代理人：浙江中通通信有限公司 地址：浙江省金华市金华八一北街 118号汇金国际商务公寓1705 室 联系人：汪弘博、贾宝国 联系电话：15204050808、18067267664 |
| 2 | 招标方式：公开招标。 |
| 3 | 项目名称：浙江义乌港有限公司2025年10KV高配室代运维操作服务项目。 |
| 4 | 采购内容及要求：具体要求详见《招标需求》。 |
| 5 | 数量及交付地点：详见《招标需求》。 |
| 6 | 服务期：详见《招标公告》。 |
| 7 | 投标人资格标准：详见《招标公告》。 |
| 8 | 投标报价及费用： 本项目报价包括本项目所需的所有费用。 |
| 9 | 投标货币：人民币（元） |
| ★10 | 投标保证金：详见《招标公告》 |
| 11 | 答疑与澄清： 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前3日内告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。 |
| ★12 | 投标有效期：从投标截止时间起 90 日历天。 |
| 13 | 投标文件组成：本项目为电子投标文件。 |
| 14 | - 投标文件递交的截止时间：详见第一章 公开招标采购公告。 - 投标文件递交方式：详见第一章 公开招标采购公告。 |
| 15 | 开标时间：详见第一章 公开招标采购公告。 开标地点：详见第一章 公开招标采购公告。 |
| 16 | 评标小组组建： 评标小组构成：5人。 其中招标人代表：1人；评标专家4人。 评标小组确定方式：采购人和采购机构按照规定组建评标小组。 |
| 17 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 18 | 是否授权评标小组确定中标人：否，推荐的中标候选人数：2家。 |
| 19 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后五个工作日内向未中标的投标人退还保证金；中标通知书发出后30日内，中标人与招标人签订采购合同后，办理退还投标保证金手续。 |
| 20 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日历天内 |
| 21 | 资金来源：自筹资金 |
| 22 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江海港电子招标采购平台（http：//hgdzzb.nbport.com.cn/）。 |
| ★23 | 本项目最高限价：投标人的报价不得高于最高限价。如果投标人的报价超过最高限价，将导致其投标被否决。 |
| ★24 | 本项目招标代理服务费根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号文）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号文）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号文》规定的5折收取，单项代理费用不足1500元按1500元计算。 |
| ★25 | 本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。 具体收费标准如下： 集团电子招标采购平台交易服务费收取标准 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本项目发布的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指组织本次招标的浙江义乌港有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的各项服务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的浙江义乌港有限公司2025年10KV高配室代运维操作服务项目。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（制作电子投标文件，格式见第六章投标文件格式4.法定代表人授权委托书格式）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

- （八）特别说明：

★1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需在投标文件中提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- （九）招标文件的异议

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在提交投标文件截止时间10日前提出；招标人应自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。对异议作出的答复如果实质性影响投标文件编制的，则相应顺延提交投标文件截止时间。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、招标人对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有采购文件收受人。不足15日的，应顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

注：招标文件的澄清与修改投标人均通过“浙江海港投标管家”下载，未及时浏览、下载而造成的后果，责任自负。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件分为三部分内容，第一部分为价格标，第二部分为商务技术标，第三部分为资格审查文件，其内容分别为：

第一部分：价格标至少应包含以下内容

（1）价格标封面（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

第二部分：商务技术标至少应包含以下内容

（1）商务技术标封面（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）技术响应表（对技术需求中提出的服务要求进行响应，格式见附件）；

（4）投标人同类产品业绩表（格式见附件）（如有）；

（5）商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；

（6）投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）；

第三部分：资格审查文件至少应包含以下内容

（1）资格审查文件封面（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）投标人有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

（6）投标声明书（格式见附件）；

（7）信用中国查询截图（加盖公章）；

（8）投标保证金付款证明及开户许可证（加盖公章）；

（9）投标产品唯一授权证明（如有）；

（10）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- ★3.投标报价不得超过采购预算（最高限价）。否则，其投标将被拒绝。

- （四）投标文件的有效期

- ★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金不计息。

3.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和递交

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的递交：上传到电子招标采购平台的电子投标文件（含报价文件、商务技术文件）1份。

3.电子投标文件应根据浙江省海港集团电子招标采购平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已上传的电子投标文件进行修改或撤回，投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

注：投标人于投标截止时间之后五分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按规定交纳投标保证金的；

（10）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（11）未按规定密封、签章的；

（12）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中第二章采购需求中的任一条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价超过采购预算（最高限价）。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

1.开标

（1）投标截止时间后，代理机构将按照招标公告规定的时间、地点组织开标。

（2）在电子招标采购平台开启投标人的投标文件并做开标记录。

（3）公布评审结果。

（4）开标会议结束。

（5）本项目原则上采用电子招标采购平台开标程序，采购过程中出现以下情形，导致电子招标采购平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子招标采购平台发生故障而无法登录访问的；

②电子招标采购平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子招标采购平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判；

（3）评标委员会完成评标后，按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容详见《第四章：评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，原则上招标人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示。

七、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正；

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

# 第四章  评标办法

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：招标人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

三、评标过程

1、初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术商务和报价作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准。评委打分采用记名方式独立打分，取算术平均分作为综合得分（小数点四舍五入后保留二位小数）。

4、中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一、第二的投标人为本项目的中标候选人。如综合得分相同时，投标报价低者排序优先；综合得分和投标报价均相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的排名在先。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

采购人须确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。但在排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二名的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 评分标准

| 评审内容 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  | 60分 | 各有效投标报价，计算价格分方法如下： 1、基准价=报价的含税总价的算术平均值*0.95。 2、计算单个投标价格得分。投标人报价等于评标基准价的得满分，每上浮 1个百分点扣1分，每下浮1个百分点扣0.5分，以此求出各投标人价格得分。 如经评审合格的投标人为五家及以上，评标基准价=经评审合格的投标人报价去掉一个最高评标价和一个最低评标价后计算。 |
| 商务 | 业绩 | 6分 | 根据投标人自2022年1月1日至本公告发布之日起的类似（电气设备维保）项目业绩进行打分： 1.在1个基础上，每提供一个类似（电气设备维保）项目得2分，最多得6分。 2.未提供不得分。 注：1）业绩以签署生效的合同为依据，按合同签订时间为准，合同无法体现时间的，以订单签订时间为准，如合同和订单均无法体现时间的，以合同金额对应的发票开票时间为准；2）需提供合同关键页证明材料复印件（签字盖章页、合同采购内容页及合同金额页等），原件备查。3）提供的业绩证明材料若为框架合同，以订单为准（同时提供框架合同及符合本项目业绩要求的订单）。 |
|  | 公司资质 | 3分 | 根据投标人提供的资质情况进行打分： （1）具备承装（修、试）电力设施许可证三级资质的，得1分； （2）具备承装（修、试）电力设施许可证二级资质的，得2分； （3）具备承装（修、试）电力设施许可证一级资质的，得3分； 注：须提供有效证书复印件，并加盖投标单位公章。 |
|  | 管理体系认证证书 | 3分 | 根据投标人提供的管理体系认证证书情况进行打分： 1.具备质量管理体系认证证书，得1分； 2.具备环境管理体系认证证书，得1分； 3.具备职业健康安全管理体系认证，得1分。 注：须提供加盖公章的有效期内的认证证书复印件，否则不得分。 |
|  | 公司运维支持团队 | 6分 | 根据公司运维支持团队情况打分： 运维服务团队中具备下列证书的，每个证书得2分，最高得6分（一人多证的只记一次分）。 证书包括：机电工程二建及以上建造师证书、机电工程中级及以上工程师职称证书。 注：须提供人员清单、身份证正反面、有效证书复印件及近三个月的社保缴纳凭证。 |
|  |  | 7分 | 根据公司运维支持团队情况打分： 运维服务团队中具备下列证书的，每个证书得1分，最高得7分（一人多证的只记一次分）。 证书包括：高压电工证、低压电工证、动火作业证、消防安全证等与该维保项目相关的证书。 注：须提供人员清单、身份证正反面、有效证书复印件及近三个月的社保缴纳凭证。 |
| 技术 | 总体运维方案 | 6分 | 根据投标人所提供方案内容包括但不限于：①组织实施；②设备运维方案；③监控系统平台运维方案；④协调配合方案；⑤项目实施目标等，对其方案完整性、科学性、合理性等方面综合打分： 优得4.1-6分，良得2.1-4分，一般得0.1-2分； |
|  | 设备维护保养方案 | 3分 | 根据投标人提供设备维护保养方案内容包括但不限于：①设备故障诊断；②设备日常巡检。对其方案完整性、科学性、合理性等方面综合打分： 优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分； |
|  | 主材及主要零部件材料报价单 | 6分 | 根据投标人提供的主材及主要零部件材料报价单情况进行打分： 根据主材及主要零部件材料品类详细程度，价格合理程度等综合打分： 优得4.1-6分，良得2.1-4分，一般得0.1-2分； |
| 合计（100分） |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款

甲方：

地址：

联系人：              电话：

传真：                  其他：

乙方：

地址：

联系人：           电话：

传真：                   其他：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，经甲乙双方友好协商，甲方将          承包给乙方，为了明确双方的权利义务关系，特订立本合同：

一、服务内容及形式

为浙江义乌港有限公司港区范围内的高配室（含箱变）提供为期一年的运维操作服务。具体设备位置为AB幢商务楼负一层高配室、海关监管区高配室、直通仓高配室、一期仓库高配室及直通仓箱变4台。

服务形式为清包服务。

二、服务要求

乙方对甲方所委托的设备作“清包”保修服务;对报价2000元以下故障的设备应做维修处理，如不能修复，投标人需负责更换相关受损配件及完成后续调试等，零部件及后续调试等相关费用由投标人承担。“清包”：包含指示灯、熔丝、各类仪表、接触器、柜门锁等相关维保材料以及人工、工具、运输、消耗材料、利润、税金等等；其中，消耗材料是指维保过程中的常用材料，如传感器、螺丝、电线、生料带、胶布、扎带、机油、黄油、焊丝、焊膏等等。

乙方在接到机房报修后须在30分钟内响应，并于2小时内组织赶赴现场，协助事故处理工作，否则视为违约，由此造成的损失由维修单位负责。重大事故抢修命令，15分钟内响应，无特殊情况60分钟内组织赶赴现场。

乙方需提供“清包”2000元以下的零配件及2000元以上的零配件材料报价清单并附上对应零售价及让利后协议价，作为附件1《主材及主要零部件材料报价单》，写入投标文件中，作为日后投标人维修的报价依据，该报价金额应符合正常市场售价，合同期限内若出现部分材料配件未包含在附件《主材及主要零部件材料报价单》内的，可经过双方友好协商后，填写附件《货品补充清单》，经双方盖章后，方可作为依据对相关零配件的价格进行规定；

乙方需派遣至少一名持同时持有高压操作证、低压操作证的技术人员驻点于招标人单位。

三、巡查要求

1、投标人驻点人员需配合招标人专业人员在工作日对各高配室及箱变进行每日两次巡查。具体内容为：

（1）设备状态检查；

检查开关柜、母线等设备外壳是否完整，无破损、锈蚀或放电痕迹；

检查电缆沟有无进水现象；

观察绝缘子、套管表面是否清洁，无裂纹、污秽或闪络现象；

电压表、电流表等显示是否正常，数值在允许范围内；

确认保护装置（继电保护、微机保护）的指示灯是否正常，无异常报警信号；

检查断路器、隔离开关的分合闸位置是否与运行方式一致，机械指示正确；

确认储能机构状态正常；

听设备运行声音是否正常，无异响；

用仪器检测电缆接头、断路器触头等部位温度是否正常；

检查接地线是否牢固，无腐蚀或松动；

确认警示标识等安全措施完好。

（2）环境检查

检查配电室内温度、湿度是否在允许范围内；

确认通风系统是否正常运转，排风扇、空调等是否正常工作；

检查灭火器压力是否正常，摆放位置是否符合位置，消防通道是否畅通；

检查消防报警装置是否处于工作状态；

检查挡鼠板、门窗是否有效，封堵严密。

（3）记录与异常处理

记录各变压器的温度、电流等运行参数，并与历史数据进行对照分析；

如存在异常数据及异常情况应及时记录并进行处理；

发现设备过热、放电等紧急异常时，应立即上报，并进行相应措施处理；

对记录的异常情况进行跟踪，至异常消除完成闭环。

（4）其他

日常巡检时应穿戴绝缘鞋、安全帽等防护装备；

禁止单人进行操作或擅自打开带电设备柜门；

巡查过程中应严格遵守相关法律法规及公司相关制度；

巡查人员应注意保持配电室内干净整洁，无杂物及垃圾堆放；

注意各防护设备是否在有效期内。

2、除日常巡查之外，投标人需满足招标人提出的以下要求：

（1）投标人需对招标人配电房发生的突发情况接到指令后第一时间作出反应，随时配合调度作业。

（2）投标人须提供24小时应急抢修服务（接到用户电话后30分钟内响应并于2小时内到达现场）

（3）投标人须提供给招标人应急处理方案，并严格遵守其规定；

（4）投标人需记录配电室各设备运行状态，并做好相关台账整理工作；

（5）投标人需对招标人提供特殊天气及节前专项巡查；

（6）投标人需对招标人提供无偿用电咨询服务；

（7）投标人需对高配室内设备及基础设施进行零星维修并保持配电室内卫生清洁。

投标人在本项目上的服务人员需相应固定，附维保负责人员名单，联系方式等资料。

投标人需提供一年至少一次的全面维保项目。

四、综合要求

甲方在合同期限内，有权对乙方维保服务进行考核（考核办法见附件2），若乙方在维保过程中发生违反考核办法的行为，甲方应在每次维保结束后当天向乙方出具考核扣分单（附件4）供乙方保存，每个考核周期结束时，甲方根据该周期内的考核扣分单进行整理，出具考核验收单（附件3）供乙方确认。一个考核周期内考核低于相对应分数的将进行额外扣罚，若合同期限内出现多次考核不合格的情况，甲方有权提前解除合同。

五、付款方式

本次合同金额为     元，人民币大写       整。

- 采购方于合同签订6个月后，凭投标方开具的税率6%的增值税专用发票及6个月内的考核依据，在15个工作日支付一年合同总价的50%，一年合同期满后凭投标方开具的税率6%的增值税专用发票及考核依据在15个工作日内支付剩余的50%。

1.甲乙双方约定双方账户信息为：

甲方开户行：

开户名：

账  号：

纳税人识别号：

乙方开户行：

开户名：

账  号：

纳税人识别号：

六、违约责任

1.乙方接到甲方报修电话之时起，在     小时内未到现场，每出现一次，乙方向甲方支付违约金1000元。

2.乙方未能按照合同约定的期限完成设备的维修并交付的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款万分之五的违约金。

3.设备在维修、发送、运输过程中发生丢失或损坏的，乙方应予赔偿设备款项和甲方损失。

4.维修设备在质保期间内出现故障而乙方拒不维修或者拖延维修的，每逾期一天，乙方应承担合同价款1%的违约金，造成甲方损失的，乙方还需承担因此造成的一切经济损失（包括直接损失、可得利益的损失）。同时，甲方有权另行委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，并以甲方与第三方实际结算金额为准。

5.合同期限内，乙方维修后的设备因同样原因发生故障3次及3次以上的，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。

6.违约金按单次维修计算，甲方有权将乙方应承担的违约金或赔偿金在应支付给乙方的维修费用总额中抵扣，若单次维修费用总额不足以抵扣的，则在下一次维修的维修费用总额中抵扣，或要求乙方另向甲方支付。

八、法律适用和争议解决

1. 对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，也可以在第三方主持下调解解决，也可以直接将该争议提交给       甲方住所地人民法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

2. 对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

九、其他事项

1.本合同第1页载明的联系方式为甲、乙双方确认的通知送达地址及因本合同产生的诉讼法律文书送达地址。联系方式如有变更，变更方应在变更前五日内以书面方式将变更内容告知相对方，未告知对方的，对方按变更前的联系人和联系方式进行联系的，所产生的后果由未告知方承担。

2. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同自双方盖单位印章或法定代表人签字之日起生效。如果合同由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

3.合同期限自     年   月   日至      年   月    日。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人：             法定代表人或者委托代理人：

年    月    日                        年    月    日

- 附件1：主材及主要零部件材料报价单

| 维修配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名 | 配件型号 | 单位 | 指导价 | 让利价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |

附件2考核办

考核办法

| 考核情形 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 1、未按规定着装、装备防护用品。 | 一次扣2分 |
| 2、未按合同要求更换零配件。 | 一次扣2分 |
| 3、未按要求进行每日2次巡检巡查。 | 一次扣3分 |
| 4、响应后，维保人员未在30分钟内到场进行维修并及时完成维修。 | 一次扣3分，每迟到一小时罚款200元 |
| 5、未及时记录配电室各设备运行状态，并做好相关台账整理。 | 一次扣3分 |
| 6、人为失误对设备造成其他故障的。 | 一次扣5分 |
| 7、维保人员未经甲方工作人员或客户允许，擅自进入办公区域造成投诉或争议的。 | 一次扣3分 |
| 8、在维保过程中，言行不当，与甲方产生冲突的，造成不良影响的。 应到岗人数未按要求执行，相应岗位出现缺岗情况的，发现一次扣3分。 | 一次扣3分 |
| 9、被有理投诉，产生不良舆情的。 | 一次扣3分 |
| 10、违反廉洁协议，对甲方及客户私下收费。 | 一次扣10分 |
| 11.未按照合同要求，配合甲方调度作业。 | 一次扣5分 |
| 12.其他违反合同相关规定的违规行为。 | 一次扣3分 |
| 备注：总分100分，一个付款周期内考核低于80分，每低一分罚款100元。70分以下为不合格，若合同期内出现多次低于70分的情况，甲方有权提前解除合同。 |  |

附件3考核验收单

考核验收单

根据《浙江义乌港有限公司             服务采购合同》（合同编号                   ，合同有效期    年   月—    年   月），该合作单位                        于20   年   月至20   年   月周期内，考核结果如下：

1.20   年   月至20   年   月，共计扣罚金额为      元；

2.整体服务质量： 合格  不合格；

3.考核情况说明：

（1）   月   日，因               ，扣×分；

（2）……

综上，该单位于20   年   月至20   年   月周期内考核扣分共计     分。

考核经办人：

受考核单位确认人：

职能部门审核人：

附件4考核扣分单

考核扣分单

| 序号 | 考核情形 | 扣分情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按规定着装、装备防护用品。 |  |  |
| 2 | 未按合同要求更换零配件。 |  |  |
| 3 | 未按要求进行每日2次巡检巡查。 |  |  |
| 4 | 响应后，维保人员未在30分钟内到场进行维修并及时完成维修。 |  |  |
| 5 | 未及时记录配电室各设备运行状态，并做好相关台账整理。 |  |  |
| 6 | 人为失误对设备造成其他故障的。 |  |  |
| 7 | 维保人员未经甲方工作人员或客户允许，擅自进入办公区域造成投诉或争议的。 |  |  |
| 8 | 在维保过程中，言行不当，与甲方产生冲突的，造成不良影响的。 应到岗人数未按要求执行，相应岗位出现缺岗情况的，发现一次扣3分。 |  |  |
| 9 | 被有理投诉，产生不良舆情的。 |  |  |
| 10 | 违反廉洁协议，对甲方及客户私下收费。 |  |  |
| 11 | 未按照合同要求，配合甲方调度作业。 |  |  |
| 12 | 其他违反合同相关规定的违规行为。 |  |  |
| 备注： |  |  | 扣分分值： |

# 第六章  投标文件格式

1、投标文件封面格式：

封面格式：

投标文件（价格标/商务技术标/资格审查文件）

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月   日

2、投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为三部分内容，第一部分为价格标，第二部分为商务技术标，第三部分为资格审查文件，其内容分别为：

第一部分：价格标至少应包含以下内容

（1）价格标封面（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

第二部分：商务技术标至少应包含以下内容

（1）商务技术标封面（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）技术响应表（对技术需求中提出的服务要求进行响应，格式见附件）；

（4）投标人同类产品业绩表（格式见附件）；

（5）商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；

（6）投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）；

第三部分：资格审查文件至少应包含以下内容

（1）资格审查文件封面（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）投标人有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

（6）投标声明书（格式见附件）；

（7）信用中国查询截图（加盖公章）；

（8）投标保证金付款证明及开户许可证（加盖公章）；

（9）投标产品唯一授权证明（如有）；

（10）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。

1、第一部分：价格标

（1）投标函

致：（招标人）：

根据贵方为                  项目的招标公告（项目编号：        ），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交电子投标文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称（盖公章）：___________________

开户银行：______________    银行账号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

日期：_____年_____月_____日

- （2）开标一览表格式

| 序号 | 采购名称 | 服务期限 | 最高单价限价（含税） | 投标报价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江义乌港有限公司2025年10KV高配室代运维操作服务项目 | 1年 | 24万元/年 | 元/年 |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、本项目最高限价，投标人的报价不得高于最高限价24万元/年（含税）。如果投标人的报价超过最高限价，将导致其投标被否决。

- 3、应答人应综合考虑报价，本项目报价包括完成本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、本项目为服务类项目，一般纳税人的税率为6%；小规模纳税人税率以国家规定税率为准；如遇税率调整，则以不含税价款为准，含税价款按照国家税务总局及相关部门最新规定执行。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日   期：    年    月

- 主材及主要零部件材料报价单

| 维修配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名 | 配件型号 | 单位 | 指导价 | 让利价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |

2、第二部分：商务技术标

评标索引表

| 评审模块 | 评审因素 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术部分 |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  |  | 第___页到第___页 |
|  | …… | 第___页到第___页 |

说明：

（1）为保证投标文件制作质量，加快评审进度和准确性，请投标人务必按编制的投标文件内容完善本评审索引表；

（2）本表可根据评标办法相关内容扩展。

（1）商务偏离表

招标编号：                 项目名称：

| 条款号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日   期：    年    月

（2）技术偏离表

招标编号：                      项目名称：

| 条款号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日   期：    年    月

（3）投标人同类产品业绩表

| 项目名称 （主要实施内容） | 招标人 | 合同签订时间 | 合同价 | 联系人、 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件并加盖公章，包括合同首页、签字盖章页、能反映项目内容等相关合同内容并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

日   期：    年    月

- （4）商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）

（5）投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟）

3、第三部分：资格审查文件

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人（盖章）：

日期：     年    月    日

注：法定代表人参加投标，提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证扫描件并加盖公章。

（2）法定代表人授权委托书

致（招标人名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的线上通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

日期：    年   月   日

（3）投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）有效的营业执照扫描件（加盖公章）

（5）投标声明书

致： （招标人名称） ：

我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合招标文件规定的投标人资格条件。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

（6）信用中国查询截图（加盖公章）；

（7）投标保证金付款证明及开户许可证（加盖公章，投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效）；

（8）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。