
宁波北仑第三集装箱码头有限公司

桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）

招标文件

招标编号：BLTCT-FW-2026-20
项目名称：桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）

招 标 人：宁波北仑第三集装箱码头有限公司

日    期：2026年2月

目    录

1

第一章  招标公告

2

第二章  招标需求

12

第三章  投标人须知

21

第四章  评标办法及评分标准

29

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式
43



第一章  招标公告

宁波北仑第三集装箱码头有限公司拟对桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
招标编号：BLTCT-FW-2026-20
二、招标方式：公开招标
三、招标内容：

1、项目内容：为桥吊电气房及电抗室提供整套全氟己酮气体自动灭火系统及其配套设备，项目包括桥吊自动灭火系统的方案设计、灭火装置的发货运输、现场的安装、调试、试验、验收及技术培训和售后服务等。
2、规格：详见技术规格书。

3、数量：6台（具体见技术规格书及报价清单）。
4、交货期：合同签订后270日历天内完成，乙方接到甲方通知后进港施工，本项目需根据甲方港口生产作业情况安排停机实施，不能保证项目施工的连续性。
★5、最高限价：96万元(含税）,超过最高限价的投标报价作无效标处理。
四、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，持有有效的工商行政管理部门核发的营业执照，经营范围必须明确包含相关检维修项目；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有能力提供本次招标项目及所要求的服务；

2、与投标单位签订劳动合同的人员不少于20人（投标文件中须提供人员劳动合同等证明材料）；

3、项目至少配备专职安全员1名（提供安全员的有效资格证书及2025年10月-2025年12月在投标人单位的社保缴纳证明）
4、项目所有人员需提供社保、商业或工伤保险证明；

5、投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有气体灭火系统的项目且单个合同金额10万元及以上的业绩（提供清晰的业绩合同复印件并加盖公章）；
6、本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。【具体以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，招标人将在开标当日进行查询】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格；

    7、投标人所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）（投标文件中须提供无安全生产责任事故承诺书）
8、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发售：

1、本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2、招标文件下载时间：2026年   月   日至2026年   月   日16:00时。

3、未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

六、投标保证金：

1、金额：人民币壹万捌仟元整；

2、投标人应于2026年  月  日16时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户；

3、投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为保证金无效。

七、投标文件的递交：

投标文件递交截止时间为：2026年   月   日09:00；

投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具），投标人在投标文件递交截止时间前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

八、投标文件开启时间地点：

开标时间：2026年   月   日09:00在线公开开标。

开标地点：宁波北仑第三集装箱码头有限公司招标办。

九、本公告发布媒体：

浙江省海港集团、宁波舟山港集团阳光工程（www.zjseaport.com）。参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在供应商，不再采用其它方式传达相关信息。
其他事项：

1.投标人于投标截止时间之后30分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台制定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。
十一、联系方式：

招标人：宁波北仑第三集装箱码头有限公司
技术联系人：孟先生 0574-27699273
商务联系人：龚永胜 0574-27699207
招标联系人：宁波北仑第三集装箱码头有限公司招标办

地  址：北仑白峰集翔路8号

投诉受理人：顾泽文、龚爱玉、胡雷  0574-27699215、27699203

异议信息反馈邮箱：bltctzb@nbport.com.cn 

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

第二章  招标需求

招标编号：BLTCT-FW-2026-20

招标人：宁波北仑第三集装箱码头有限公司

一、招标内容
桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）需求表
	项目内容
	数量
	备注

	为桥吊电气房及电抗室提供整套全氟己酮气体自动灭火系统及其配套设备，项目包括桥吊自动灭火系统的方案设计、灭火装置的发货运输、现场的安装、调试、试验、验收及技术培训和售后服务等。
	6台
	详见技术规格书


二、商务要求

	投标报价
	1.投标报价须为完全满足技术规格书要求的、所投服务应有的全部费用，包括但不仅限于维修保养、运输、保险、技术服务等，以及产品保护、现场清理、验收、维保、售后、中标服务费、利润、税金等与此有关的一切费用。

2.投标报价超过最高限价（96万元）的作无效标处理。

	质量保修期
	项目质保期至少3年，自验收合格之日起计。

	售后服务要求
	1.投标人需提供全天候7*24小时响应维护，接到招标人报修故障后，迅速组织维护人员24小时内到达现场，在4小时内排除故障，如设备出现重大故障，要及时更换备用设备及备件，保证3日内恢复系统稳定运行。

2.质保期内，改造所用的设备及配件若因质量原因换新后，质保期自运转之日重新算起，期限仍为至少3年。

	交付时间及地点
	1.交付时间：合同签订后270日历天内完成，乙方接到甲方通知后进港施工，本项目需根据甲方港口生产作业情况安排停机实施，不能保证项目施工的连续性。
2.交付地点：宁波北仑第三集装箱码头有限公司。

	付款条件
	货款支付方式如下：

1.合同内全部款项用电汇或银行承兑支付，不采用现金结算。

2.单台设备完成改造，并验收合格后，招标人凭中标人开具的按结算金额100%的增值税专用发票（税率为13%）和验收合格单，向中标人支付结算金额的95%。

3.余款5%作为质保金于质量保修期到期后30天内付清，如发生质量问题未解决，招标人有权延期支付质保金（如投标人质量保修期延长，则质保金退还时间相应延长）。

	税率
	含税价格作为结算依据，结算时如遇税率调整，应按不含税价格为基准，根据新的税率进行结算。

	诚信要求
	供货过程中若发现有违反诚信原则（比如价格弄虚作假、提供假冒伪劣产品、无故拒绝供货等）的取消中标资格,并承担相应赔偿责任。

	损失责任
	由于中标人原因导致招标人损失的，中标人应负完全责任。

	履约保证金
	无

	★合同签订
	在中标通知书发出30日内，中标人与宁波北仑第三集装箱码头有限公司签订合同。

	合同终止
	如果确定成交人（中标人）提供的产品服务不能满足采购人技术要求的，采购人有权终止合同。


三、技术规格书

（一）总则
本技术规格书提出的技术要求为最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规格的条件，投标人应保证提供满足本技术规格书和符合工业标准，技术先进、功能完善、使用可靠、安全稳定、维修保养简便的成熟产品。
本技术规格书包括本文件所述的全部内容，但凡涉及到有关自动灭火系统安全所需要的部分，以及公认为良好的、工程实践上有效的功能应包括在内。投标人也应提供全部材料、安装和完成相关工作，即使此类材料、配件和相关工作在本规格书中没有明确叙述，所有此类内容、材料、配件和相关工作应认为已包括在工程总价中。未经招标人确认，招标人不接受任何对原有机构的改变。
如未对本招标文件提出偏差，将认为投标人提供的设备符合本规范、范围和标准的要求。若有偏差,无论多少都必须清楚地列在投标文件的技术条款响应表中。
合同签订前，投标人对设备品牌、型号、规格的选择及施工方案需得到招标人认可。在签订合同之后，招标人有权提出因规格标准及应用条件发生变化而产生的补充要求，具体事项由双方商定。
本技术规格书涉及的设备和技术，必须符合国家相关规范。
本技术规格书为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力，随合同一起生效。本规格书未尽事宜，双方协商确定。
（二）项目概述
项目范围及环境：本项目涉及宁波北仑穿山港区6台桥吊，桥吊自动灭火系统安装于电气房及电抗室内。电气房属于非全封闭空间，各电气柜分布于东西两侧，电气柜和驱动器柜底部有电缆出线口与底部相通，部分柜子上方有母排处相通，且驱动器柜上方具有冷却风扇。电气房正常气温22℃左右，最高温度约55℃左右。电抗室上方有2个排风扇，桥吊运行时电抗室内温度在25-55℃之间。
项目内容：为桥吊电气房及电抗室提供整套全氟己酮气体自动灭火系统及其配套设备，项目包括桥吊自动灭火系统的方案设计、灭火装置的发货运输、现场的安装、调试、试验、验收及技术培训和售后服务等。
项目数量及防护区域：
	序号
	桥吊项目号
	数量
	电气房尺寸
	电抗室尺寸
	电气柜数量

	1
	354
	5台
	11200*3300*2900
	3600*3000*3200
	14个

	2
	711
	1台
	11200*3300*3300
	4400*3400*3200
	14个


注：单个电气柜容积约2m³左右，具体尺寸和数量需到现场确认。
（三）技术标准
设备的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。从订货之日起至投标人开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标人有权提出补充要求，投标人应满足并遵守这些要求。
建筑设计防火规范  GB50016-2006
火灾自动报警系统设计规范  GB 50116-98
火灾及自动报警系统施工及验收规范  GB 50166-2007
气体灭火系统设计规范  GB 50370-2005
气体灭火系统施工及验收规范  GB 50263-97
气体灭火系统及部件  GB 25972-2010
柜式气体灭火装置  GB 16670-2006
钢制无缝气瓶  GB 5099-1994
细水雾灭火系统规范  GB 50898-2013
全氟己酮灭火系统技术规范  T/LFPA-004-2023
全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范  DB37/T 3642-2019
规范和标准应采用最新版本，如上述规范和标准之间，或它们与本技术规格书之间有重大原则性冲突时，投标人应及时用书面形式向招标人提出解决方法的建议,并由双方共同协商处理。
（四）技术性能要求
1.投标人所提供的自动灭火系统采用利维、思行、青鸟、福尔盾品牌或同等品牌产品。
2.投标人按招标人提供的技术资料和要求自行进行现场勘查，并在投标时提供完整的自动灭火装置改造方案和详细计算供招标方评审。

3.本项目采用的自动灭火装置及灭火剂，须分别获得第三方专业认证机构出具的检验报告或认证证书。

4.本项目采用的属于强制性认证的消防产品须获得应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF认证证书,非强制性认证的消防产品须获得第三方专业认证机构出具的检验报告或认证证书。
（五）系统设计要求
1.桥吊自动灭火系统描述
桥吊自动灭火系统采用全氟己酮作为灭火剂，在电气房及电抗室安装泵组分布式智能灭火装置。电气房及电抗室大空间划分为1个独立的大防护区，采用管网式全淹没式设计。电气房内相邻且空间相通的电气柜划分为若干个独立的小防护区，采用局部淹没式设计并把管网和喷嘴敷设到每一个电气柜内。分布式智能灭火装置须具有2次灭火启动的能力。
当小防护区内其中一个电气柜火灾探测器触发后，系统迅速启动针对当前防护区的分布式智能灭火装置扑灭初期火源，如遇柜内火源复燃则启动装置进行2次灭火。如果电气房柜内初期火灾未扑灭或者电抗室的火灾探测器触发后，系统及时启动针对电气房或电抗室的管网式全淹没灭火装置进行灭火，保护设备的安全。
本项目大防护区全氟己酮全淹没灭火设计浓度取5.9%，电气柜小防护区内的灭火浓度按不低于设计浓度的1.3倍（7.67%）计算，温度取最低温度-5℃。每个柜内小防护区内达到灭火浓度剂喷射时间小于10S。
系统灭火剂的储存量应为防护区灭火设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。喷放不尽的剩余量，管网式灭火系统按照设计用量的5 %计取。单台设备灭火剂用量不得低于320KG。
2.投标人负责提供桥吊全氟己酮自动灭火系统成套设备，系统除了包括灭火剂贮存容器、容器阀与驱动装置、管道及管件、喷头部件、喷嘴之间的所有管道阀门外，还应包括火灾探测器、火灾声光报警器、火灾联动控制器等。自动灭火系统应留有与火灾报警联动控制系统的信号接口。自动灭火装置启动后，应向火灾报警控制器发出信号，并启动火灾声光报警器，提醒工作人员发生火情，应撤离或采取其他灭火装置灭火。
投标方为司机室加装一个声光报警器。电气房及电抗室安装的感温火灾探测器和感烟火灾探测器信号需同时接入桥吊电控系统中，当探测器探测到火灾时给予桥吊电控系统故障信号，同时司机室声光报警器持续报警。灭火系统启动时自动切断驱动柜顶风扇和电抗室排风扇。

自动灭火系统须配备应急电源，保证在火灾引起断电情况下仍具备检测火灾及启动自动灭火装置。应急电源具备自动和手动切换功能，在自动模式下，外部供电电源断电后灭火系统自动切换到应急电源供电。应急电源具备保障自动灭火控制系统正常运行24小时以上。采用泵组式驱动的灭火系统，应急电源须保障泵组正常运行120分钟以上。应急电源须具有显示剩余电量的功能。
3.系统组件
3.1一般要求
灭火剂储存装置、驱动装置、火灾探测与控制装置、阀门及管道等系统组件，应采用经产品质量监督检验机构检验合格的产品，且应满足系统的设计要求。
灭火剂储存装置应设耐久的固定铭牌，并应标明每个储存容器的出厂编号、容积、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等。容器阀和集流管之间应采用挠性连接，储存容器和集流管应采用支架固定。系统内使用的各个容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴等都应在明显部位永久性标出：生产单位或商标、型号规格、工作压力、介质流向等。
系统中相同功能部件的规格应一致，各灭火剂贮存容器的容积、充装密度和充装压力应一致。各系统部件应无加工缺陷或机械损伤，部件外表面应进行防腐处理，防腐涂层、镀层应完整均匀。
自动灭火系统控制柜宜布置在电气房外并固定牢靠。
3.2灭火剂贮存容器
灭火剂贮存容器应采用耐腐蚀的材料制造，贮存容器的公称压力不应小于系统的最大工作压力或减压装置下游最大工作压力。灭火剂贮存容器的密封要求、强度要求、抗震要求、温度循环泄露应符合《气体灭火系统及部件》GB 25972的规定。采用不锈钢定制的全氟己酮贮存容器其材料厚度不小于3mm。
3.3容器阀、选择阀及单向阀
容器阀、选择阀、单向阀及其内部机械零件应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造，也可以用强度、耐腐蚀性不低于上述材质的其他金属材料制造。
弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与所充装介质接触而不损坏或影响密封性能的材料制造。
阀的强度、密封性、超压性能、最大和最小工作压力下动作、工作可靠性、耐腐蚀性能应符合《气体灭火系统及部件》GB 25972的规定。
容器阀出口应有防止在运输、装卸、贮存过程中灭火剂误喷放的防护装置，防护装置上的开孔应使灭火剂均匀喷放而不产生过大的反冲力，且不应被冲出。
3.4驱动装置
灭火剂的驱动泵组应具有自动和手动启动以及巡检功能，当巡检中接到启动指令时，应能立即退出巡检，进入正常运行状态。本项目的泵组须配备备用泵，备用泵的工作性能应与主泵或最大一台工作泵相同，主泵和备用泵应具有自动切换功能。泵组的出口压力和流量要求满足自动灭火系统所有喷嘴动作时，仍具有很好的雾化效果。
3.5检漏装置
系统须具有检漏报警装置。安装在灭火系统中的称重、测液等检漏装置应有泄漏上限报警功能,当灭火剂泄漏量达到充装质量的5%时,应能可靠报警。
3.6喷嘴
组成喷嘴的各部分应采用耐腐蚀的材料制成，进行盐雾腐蚀试验后，喷嘴内外不得有明显的腐蚀损坏，也不得有性能上的下降。喷嘴的耐压和耐热性能符合《气体灭火系统及部件》GB 25972的规定。喷嘴须具有良好的雾化特性，不应有变形、裂纹或损坏。
灭火系统喷嘴的布置应满足喷放后的灭火剂在防护区内均匀分布的要求。
3.7管道及管件
输送全氟己酮灭火剂的管道应采用流体输送用不锈钢无缝钢管或铜及铜合金拉制管，输送驱动气体的管道宜采用铜管或波纹金属软管。管道的公称压力不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。管道不应有扭曲、变形或损坏，进行气密试验时不应有泄漏气泡。
管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氟弧焊焊接。
3.8联动及控制
防护区内应设置火灾自动报警系统，其设计应符合国家现行相关标准的规定。灭火系统应设自动控制、手动控制操作2种启动方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
电气房内空间相通的电气柜应作为一个独立的小防护区，针对电气柜设置的灭火系统在其中一个柜子探测到火灾信号时，包含该电气柜的小防护区内的灭火装置应同时喷放。
采用自动控制启动方式时，对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射。全淹没式灭火系统自动控制方式应有延时启动功能，延时时间0s～30s连续可调，延时时间内切断通风系统和驱动器冷却风扇。自动灭火系统应设置紧停功能，在延时启动时间内拍下紧停可停止灭火系统的喷放。
灭火系统的手动控制应有防止误动作的有效措施，手动控制装置应以文字或图形符号表明操作方法。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方，安装高度约为中心点距地面 1.35m。
灭火系统采用自动控制方式时，应在接到火灾探测器的2种信号后才能启动。
在防护区内的出入口设疏散指示标志。防护区的出入口处应设火灾声光报警器和灭火剂喷放指示灯，以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号，应保持到防护区通风换气后，以手动方式解除。

在电气房安装2个常闭式换气扇，当灭火系统喷放后维修人员可以通过手动启动换气扇进行通风换气。

灭火系统应具备将相关状态信息传送给火灾联动控制器和消防控制室的通讯接口。火灾声光报警器声压不小于75DB，闪光频率在1.1HZ～1.8Hz。
灭火系统须具有自检功能，当灭火系统故障时向桥吊电控系统发出故障信号。
3.9火灾探测器
投标人在电气房及电抗室合适位置布置不少于4套感烟火灾探测器和感温火灾探测器，探测器至墙壁的水平距离不小于0.5米，且周围0.5米范围内不应有遮挡物。投标人还应为每个电气柜布置适合触发当前防护区自动灭火装置的火灾探测器。若选用感温电缆或火探管时需敷设在易发生火灾元件的周围或靠近热源的地方，电气房驱动器柜的感温电缆或火探管的敷设应覆盖到每一个功率组件周围，不允许只敷设在功率组件外面。柜内安装的火灾探测器须满足灭火系统具有的柜内2次灭火的功能。
3.10气体检测仪
投标方须在电气房内安装一个多功能气体检测仪，检测电气房内氧气、全氟己酮等气体浓度，当浓度达到设定值时触发报警，提示人员立刻撤离电气房。气体检测仪和报警器需有醒目的标识。
4.质量保证与责任
投标人保证其供货范围内所提供的产品完全满足招标人的技术性能和现场安装要求，具体改造方案及系统组成在本项目合同签订前须经招标人审核确认。
自动灭火系统在投入运行三年内因设备设计、制造质量问题达不到性能要求，由投标人无偿负责解决。因自动灭火系统设计、制造、安装等质量问题引起自动灭火系统失效而导致的设备损失，由投标人负责赔偿。
5.备品、备件及工具
投标人应根据系统功能及设备、材料特性为招标人提供2套常用的备品、备件和专用工器具，投标总价须包含此部分费用。备品、备件及工具应单列清单，包含型号规格、厂家、价格等。系统安装、调试过程中所必需的材料、设备、专用工器具，由投标人自行提供。
6.文件及图纸资料
所有的投标文件和技术方案及与资料及图纸均应按规格书要求进行编制和提供。所有投标文件和图纸使用国际单位制：SI。
投标人提供的资料应包括但不限于：产品使用说明书、合格证、检验报告、电气房和电气柜灭火剂计算书、系统布置图、施工图设计。
（六）设备供货详细清单
附表1  设备清单（请投标人注明型号，不同项目表格分开）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（七）现场安装施工要求
投标人参照气体灭火系统施工及验收规范GB 50263-97编写施工检查记录表，严格按照相关规范进行安装施工并填写施工检查记录表。
在现场安装过程中，投标人必须严格按照招标人提供的图纸要求和相关规范进行施工。如确有必要对施工图进行调整，必须事先得到招标人及其设计方的确认。
不允许擅自在桥吊原有主结构件上开孔，如需开孔时，必须告知招标人的相关人员，并得到招标人同意后方可。
为确保桥吊自动灭火装置在安装期间不影响整个项目的进度，投标人需根据现场条件，合理安排施工进度，并预先提交施工计划供招标人确认。
投标人进场施工前需进行安全培训，办理相关证件并备案。在施工期间，投标人必须严格遵守招标人的各项安全规章制度，签订同招标人的动火协议及安全施工合同，服从现场监管人员的管理。
（八）调试、试验及验收
系统竣工后应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。
投标人根据相关规范编制并提供自动灭火系统试验及验收表,并由招标人确认后实施。
系统安装调试完毕后，投标人报招标人组织验收，验收由招标人组织相关部门参与进行，测试各种数据，投标人记录整理试验报告并出具验收报告。
投标人至少测试一次电气柜自动灭火试验。调试、试验及验收所用灭火剂由投标人提供。投标人应保证在系统调试、试验以及系统竣工验收后，贮存容器内灭火剂是满的。
投标人负责对试验中发现的问题进行整改。整改完成至符合验收标准后再次组织验收，直至验收通过。验收时投标人应提供与本项目相关的全部技术资料和图纸。
（九）质量保修期
项目完成验收后，整体设备质保期三年，在质保期内如由于安装质量或中标方提供的设备及配件质量发生问题，投标人负责提供免费的保修服务。质保期内更换的设备及配件质保期自更换之日重新计算。
（十）技术培训和资料
1.在设备初步验收后一月内，投标人为招标人提供技术培训。投标人提供六套装订成册的综合培训教材，教材内容应包括：自动灭火系统使用说明书（系统简介及工作原理；系统安全使用警示；系统主要性能参数；系统示意图；系统操作程序；系统部件的名称、规格型号、主要参数；安装使用及维护保养说明和注意事项；灭火剂充装方法等）。
2.教材在培训前一个月提供给招标人，并提供有关的音视频材料。投标人派具有经验的工程师就日常检查保养等为招标人的操作和维护人员进行培训。培训的次数不少于2次，具体时间由招标人确定。
（十一）技术支持及售后服务
1.保修期内投标人须制定详细的质保计划，每半年安排专业人员进行一次系统运行情况检查保养。
2.投标人有义务向招标人提供自动灭火系统年度检测相关技术支持。
3.投标人向招标人提供服务信息、备品备件支持信息和及时有效的售后服务。投标人需提供全天候7*24小时响应维护，接到招标人报修故障后，迅速组织维护人员24小时内到达现场，在4小时内排除故障，如设备出现重大故障，要及时更换备用设备及备件，保证3日内恢复系统稳定运行。
第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）

	★2
	投标报价及费用：

1、最高限价：96万元（含税）。投标总价（含税）、评标价格超过最高限价的投标文件做无效标处理。

2、本项目为交钥匙价项目。投标报价须为完全满足技术规格书要求的、所投服务应有的全部费用。包括但不仅限于设备采购、运输、拆除、安装、敷设、调试、技术服务等，以及产品保护、现场清理、验收、维保、售后、中标服务费、利润、税金等与此有关的一切费用。

	★3
	投标保证金：人民币壹万捌仟元整。

	4
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间3日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前1日内告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。

	5
	投标文件组成：价格标、资信标、商务技术标，电子招标采购平台另有规定的，从其规定。

	6
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	7
	开标时间、地址：详见招标公告。

	8
	评标办法及评分标准：详见第四章。

	9
	是否授权评标委员会确定中标人：否；推荐的中标候选人数：2。

	10
	评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）。

	11
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金将在签订合同后30日内退还；

中标人的投标保证金在招标人收到中标人提供的合同复印件后30日内退还。

	12
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	13
	采购资金来源：自筹。

	★14
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	15
	本项目费用将由宁波港吉码头经营有限公司、宁波远东码头经营有限公司根据设备所属公司按实结算。

	★16
	本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务收费标准参照《浙江省物价局关于降低和规范公共资源交易服务收费的通知》(浙价服〔2018〕68号)的规定，以中标金额为基础，向中标单位收取（具体收费标准见下表）。中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团帐户（在“投标管家”工具中查看）。

附表：

集团电子招标采购平台交易服务费收取标准


中标价
收费标准（万元）
30万以下
0.05
30-100万(含)

0.1

100-200万(含)
0.2
200-300万(含)

0.3

300-400万(含)

0.4

400-500万(含)
0.5
500-750万(含)

1

750-1000万(含)

1.5

1000-1500万(含)

2

1500万—2000万(含)

2.5

2000万—3500万(含)
3

3500万—5000万(含)
3.5
5000万—7500万(含)

4

7500万—1亿(含)
5
1亿以上

7

注：

1.交易服务费由中标单位承担。

2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。

3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目2000 元计取，多家中标人费用平摊。

4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过 500 元，5万元以下项目免收交易服务费。

	17
	解释权：项目名称、公告标题等不影响对项目性质的认定；本采购文件的解释权属于招标人。构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人位负责解释。


  一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、保险、税金等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）服务及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.带“★”条款系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。


★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。


★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。
2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.技术规格书

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间5日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前3日内告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。

2. 报名且领取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间5日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签字，并盖投标人公章并注明日期。

3.没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件至少包含资审文件、商务技术标、价格标。

第一部分：资审文件包括但不限于以下内容：

（1）资格审查资料；（合格投标人相关证明资料）

（2）投标声明书；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书（如有）；

（5）投标保证金缴纳凭证；

（6）投标人基本情况表；

（7）投标人认为有必要的其他资料。（若有，格式自拟）
第二部分：商务技术标包括但不限于以下内容（按照评分标准要求，格式自拟）：
（1）综合实力；

（2）业绩情况；

（3）技术培训方案；

（4）质量保修期；
（5）系统设计和实施方案；
（6）技术性能指标；
（7）质量安全施工保障措施 ；
（8）项目人员配置；
（9）售后机构及服务；

（10）投标人认为需要说明的其他文件资料。（若有，格式自拟）

第三部分：价格标包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）分项报价表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（若有，格式自拟）。

★注：法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权人签名并加盖单位公章。

以上目录是编制投标文件的基本格式要求，各投标单位可根据自身情况进一步细化。★注：投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人签名，并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价

 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，报价内容包含完全满足技术规格书要求的、所投服务应有的全部费用，包括但不仅限于设计、专利、设备、安装、调试、技术服务、运杂、设备保险等，以及产品保护、现场清理、验收、维保、售后、中标服务费、利润、税金等与此有关的一切费用。
★3.投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

   （四）投标文件的有效期

    ★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

      2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

 3.同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

      4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：汇票或电汇；

3.未中标人的投标保证金将在结果公告公示期结束后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后，合同复印件或扫描件交招标代理备案后，5个工作日内退还。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金（如有）的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人须分别提供价格标、资信标、商务技术标，电子招标采购平台另有规定的，从其规定，须在投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传“浙江省海港集团电子招标采购平台”

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件2套，纸质投标文件需与电子投标文件一致。
（七）投标文件的加密、递交、修改和撤回

1.投标人在投标文件递交截止时间前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。
2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和加密。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未按时提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标有效期不足的。

（4）未提供法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书的。

（5）投标文件不完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）有负偏离的

（6）有其他未实质性响应文件要求的

（7）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。

（8）投标文件有招标文件中规定的其它无效投标条款的

（9）按有关法律、法规、规章属于投标无效的

（10）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理

（11）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

（12）不同报价人的电子报价文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

四、重新招标

1.有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1).投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2).经评标委员会评审后否决所有投标的。

(3).评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会采用记名投票方式确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，本项目废标，招标人将依法重新招标。

2.重新招标后投标人仍不足三个的，则直接开标，若只有两个投标人，转为竞争性谈判；若只有一个投标人，转为单一来源。

   五、开启投标文件
招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后五分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

    六、评标

（一）组建评标小组

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表共5人组成。

（二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

    投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数(计算保留两位小数)。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1.本项目由评标小组推荐中标候选人。

2.评标结束后，评标结果在公告发布媒体上公示3日。

3.投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《确定成交通知书》。

八、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同或拒交履约保证金的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本项目采取公开招标形式选择供应商。为保证招标“公开、公平、公正”，参考相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。

二、评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照集团相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

1. 初步审查

初审分为资格审查和符合性审查。

1.1.资格条件审查

由评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

	审查类别
	审查内容

	资

格

性

审

查
	1、具有独立承担民事责任的能力，持有有效的工商行政管理部门核发的营业执照；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有能力提供本次招标项目及所要求的服务；

	
	2、与投标单位签订劳动合同的人员不少于20人（投标文件中须提供人员劳动合同等证明材料）；

	
	3、项目至少配备专职安全员1名（提供安全员的有效资格证书及2025年10月-2025年12月在投标人单位的社保缴纳证明）；

	
	4、项目所有人员需提供社保、商业或工伤保险证明；

	
	5、投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有气体灭火系统的项目且单个合同金额10万元及以上的业绩（提供清晰的业绩合同复印件并加盖公章）；

	
	6、本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。【具体以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，招标人将在开标当日进行查询】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格；

	
	7、投标人所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）（投标文件中须提供无安全生产责任事故承诺书）

	
	8、本项目不接受联合体投标。


1.2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

	审查类别
	审查内容

	符

合

性

审

查
	1、投标人的资格条件符合招标文件要求的

	
	2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的（按要求）

	
	3、投标有效期满足招标文件要求的

	
	4、提供法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书

	
	5、投标文件不完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）有负偏离的

	
	6、没有其他未实质性响应文件要求的

	
	7、按照采购文件规定要求签署、盖章

	
	8、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的

	
	9、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的

	
	10、投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，其投标作无效标处理。

	
	11、投标文件中附有招标人不能接受的条件的，其投标作无效标处理。

	
	12、不同报价人的电子报价文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址不相同。


2.澄清问题
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.价格调整：

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）投标人的报价如增值税率不同，统一调整为税前价。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

5.中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由招标人抽签决定先抽中者排名在前。

6.中标结果

招标人将评标结果在公告发布媒体上公示，根据公示和决标结果，确定最终中标人。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标承诺履行的，招标人可选择排名紧后的中标候选人为中标人或重新招标。

评分标准

	项目
	评分内容
	评分标准

	价格部分（70分）
	价格
（70分）
	投标单位采用总报价形式，单位为人民币元，保留整数。

1、评标基准价：

评标基准价=进入报价文件评审的所有投标人有效投标报价的算术平均值*0.97；（计算该算术平均值时，若有效投标人数量大于5家时，去掉一个最高评标价和一个最低评标价），此式计算结果保留到整数，小数后第一位四舍五入，以元为单位。

2、报价得分计算方法：

投标人投标报价与评标基准价相同的得70分，在此基础上，每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.65分。（中间值用内插法计算，计算结果保留二位小数，第三位四舍五入。）

高于基准价公式：报价得分=70-[（投标价-基准价）/基准价]*100*1；
低于基准价公式：报价得分=70+[（投标价-基准价）/基准价]*100*0.65；
注：若各投标人报价中所含增值税税率不同，则统一按不含增值税的投标报价进行评审。

	商务技术分
（30分）


	综合实力

（2分）
	提供政府相关部门出具的最近三个月的社保缴费证明对企业人数进行评审：人数≥40人的得 2分，30人≤人数＜40人的得1.5分，20人≤人数＜30人的得1分，人数＜20人的得 0分。（注：需提供近三个月的社保参保证明等相关材料复印件。）

	
	业绩情况

（4分）
	投标人自20223年1月1日至今（日期以合同签订时间为准），完成过气体灭火系统的类似业绩，且单个合同金额大于等于10万元的，每提供一个得1分，本项最高得4分。

注：需在投标文件中提供清晰的合同（需能体现上述评审内容）复印件并加盖公章，未按规定提供的业绩不得分。

	
	技术培训方案
（3分）
	根据投标人提供的技术培训方案，包括自动灭火系统的使用说明、系统简介及工作原理、系统操作程序、日常维护保养说明、常见故障寻找和处理方法以及注意事项等，由评委横向比较、酌情评分，优（2-3]，良（1-2]，一般（0-1]，未提供不得分。

	
	质量保修期
（2分）
	根据投标人的质量保修期承诺评分，符合标书要求（3年）的得0分，每延长1年加1分，本项最高得2分。

注：如在投标文件中承诺质量保修期，则质保金按质量保修期予以支付，质量保修期从最终验收合格之日起算

	
	系统设计和实施方案

（6分）
	根据投标人提供的自动灭火系统改造方案的科学性、先进性、可行性和安全性进行评分，包括系统设计方案说明、实施方案是否切实可行且有针对性、系统的安全保障措施、系统主要配置等方面与技术规格书中的要求对比，由评委对投标人编制的方案具体情况进行横向比较、酌情评分，优（4-6]，良（2-4]，一般（1-2]，未提供不得分。

	
	技术性能指标
（6分）
	根据投标人提供的系统相关设备和产品的专业机构第三方认证证书、主要技术指标和产品性能的优劣性等情况，由评委横向比较、酌情评分，优（4-6]，良（2-4]，一般（1-2]，未提供不得分。

	
	质量安全施工保障措施（2分）
	根据投标人对本项目编制的质量安全施工保障措施，由评委横向比较、酌情评分，优（1.5-2]，良（0.5-1.5]，一般（0-0.5]。未提供任何措施的不得分。

	
	项目人员配置

（3分）
	根据投标人提供的项目人员配备情况（包括专业人员素质、技术能力、专业分布、经验、人员职称、认证证书等），由评委横向比较、酌情评分，优（2-3]，良（1-2]，一般（0-1]。未提供不得分。

注：提供相关职称或认证证书复印件及最近6个月的社保缴纳证明材料，并加盖公章。

	
	售后机构及服务
（2分）
	1、投标人在项目所在地（宁波市）设有售后服务机构，得1分，否则不得分。

注：需在投标文件中提供相关的证明材料复印件并加盖公章。

	
	
	2、评委根据投标人的售后服务承诺，维修响应时间进行评分：

投标人承诺24小时内进场维修的，得0分；

投标人承诺12小时内进场维修的，得0.5分；

投标人承诺2小时内进场维修的，得1分。

注：需在投标文件中提供售后服务承诺书并加盖公章。


注：

带“[ ]”表示包含此数，带“（ ）”表示不包含此数。

评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，对缺项的项目按零分计。

表中分值重叠数下限包括本数，上限不包括本数。

相关证明资料要求“原件核查”的，投标时必须提交原件进行查验，未提供原件或原件与投标文件中的复印件不符的，对应项不得分。

评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。

 合同主要条款

以下合同格式仅供参考，具体以实际签订为准。

甲方：

住所地：

联系人：      电话：
乙方：

住所地：

联系人：         电话：

甲乙双方就桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）相关事项，根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，按照下面的条款和条件，同意签署本合同。

1.项目基本信息

1.1项目名称：桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）。
1.2项目内容及数量：为桥吊电气房及电抗室提供整套全氟己酮气体自动灭火系统及其配套设备，项目包括桥吊自动灭火系统的方案设计、灭火装置的发货运输、现场的安装、调试、试验、验收及技术培训和售后服务等。详见附件1。
1.3技术要求：见附件2

1.4实施地点：宁波北仑穿山港区。

1.5工期：合同签订后270日历天内完成，乙方接到甲方通知后进港施工，本项目需根据甲方港口生产作业情况安排停机实施，不能保证项目施工的连续性。

2.项目质量要求

1.乙方必须严格按报价文件中的承诺和甲方技术要求来提供改造服务。

2.乙方提供的所有文件等应符合我国颁布的相应知识产权保护规定。如有第三者提出侵权申诉，则由乙方负责所有侵权所引起的责任及损失。

3.在实施过程中造成原设备损坏，由乙方负责修复。

4.在实施过程中导致的配件损坏，由乙方承担责任。

3.项目服务要求

1.合同签订生效后乙方应派技术人员到甲方现场了解配置情况。

2.在调试及设备试运行期间，甲方予乙方必要的配合。

3.在项目实施过程中，乙方负责免费提供相关技术的培训。

4.乙方应具有完善的质量及售后服务保证体系。在项目完成后出现问题需要服务时，乙方应在接到甲方通知后立即给予答复，并进行处理。

5.其他要求详见技术要求。

4.验收标准及验收办法

1.产品发运到甲方前，乙方应进行各种必要的测试，测试合格后才能进行发运。

2.产品到达交货地点后，根据合同规定的内容进行外观（检查）验收，清点备品备件、产品合格证、使用说明书和技术规格书中明确的资料。

3.产品安装时，乙方根据甲方的提前通知，必须派相关技术人员进行安装，并负责调试。

4.验收方式及标准：按国家有关标准及技术规格书要求现场逐项验收，通过验收合格后，甲方签署最终验收证书。
5.价款与结算

5.1合同总价及税率调整：本合同总价为人民币大写金额：       （¥    元），其中不含税价为 ¥      元，增值税税率为    %，税额为 ¥      元。不含税价不随国家税率变化而变化，若在合同有效期内，在乙方按合同约定时间完成本项目的前提下，国家增值税税率调整的，双方约定合同总价不作调整。本合同总价详细内容见附件1的总价一览表。

5.2合同单价：见附件1中的分项价格表

6.结算方式

6.1合同规定双方的全部往来结算方式，均凭发票通过银行进行结算。方式可采用银行信汇、电汇或承兑汇票结算，不允许采用现金结算。
6.2项目完成经甲方验收合格后，甲方凭乙方开具的按结算金额100%的增值税专用发票（税率为 13 %）和验收合格单，30个日历天内向乙方支付结算金额的95%。

6.3余款5%作为质保金于质量保修期到期后30个日历天内由甲方向乙方无息支付。如发生质量问题未解决，甲方有权延期支付质保金或扣除相关费用（如有）再支付质保金。

6.4乙方申请付款时，需向甲方开具真实、合法、且符合税务机关规定与申请款项等额度的增值税专用发票。
6.5乙方未按本合同约定开具、送达与申请款项等额度增值税专用发票的，甲方有权暂停对应款项以及后续款项的支付工作，且不承担任何逾期付款违约责任。甲方即使支付了当期款项也并不免除乙方补开等额增值税专用发票的义务，甲方有权在下期款项支付时予以暂扣，直至乙方履行前述义务止。

6.6乙方开具的增值税专用发票不符合国家税务机关要求以及本合同约定的，甲方有权要求重新开具，同时甲方有权要求对方支付合同总价3%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还有权要求继续赔偿；该笔违约金直接在乙方未支付的款项或者履约保证金中予以扣除，乙方不提任何异议。

6.7乙方开具的增值税专用发票不符合国家税务机关要求、本合同约定的达不到2次，或者出具虚假发票的，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方本合同总价5%的违约金，如该违约金不足以弥补的甲方全部损失的，有权要求继续索赔。

6.8甲方开票信息如下：
公司名称：

开户行及账号：

税号：

6.9乙方收款信息如下：

公司名称：

开户行及账号：

税号：

7.双方违约责任

7.1甲方未能按合同规定的日期支付货款，按每延期支付一周（不足七天按一周计算） 承担延期付款部分总额的1%的违约金，以此类推。违约金总额不超过合同总价的10%。

7.2乙方未能按合同规定的日期完工，按每延期完工一周（不足七天按一周计算）承担合同总价的1%的违约金，以此类推，违约金总额不超过合同总价的10%。
7.3乙方未按合同规定的日期完工验收合格，拖延四周以上，甲方有权终止合同，并由乙方双倍返还全部已支付货款和承担按本条第二款规定的迟交货违约金。

7.4若甲方发现有质量问题的，乙方应当按照甲方要求重新安装或更换，并承担合同总价款（20%，按照招标内容或提前约定的填写）的违约金。若违约金不能赔付甲方损失的，应按实际赔付给甲方造成的所有损失。

7.5一方违约，违约方应向守约方赔偿一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费等费用。

8.争议的解决

8.1对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，或者在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交（甲方所在地）法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

8.2对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

9.通知与送达
合同一方向对方发出的任何书面通知，只要送至相对方提供的合同首部地址即视为已经送达。采用邮寄方式送达的，交寄日后的第3工作日即为送达之日。由于合同一方提供的联系信息不准确或变更后未及时通知相对方，造成送达文件被退回的，邮件回执上注明的退回当日视为送达之日。

双方确认，上述地址也视同诉讼送达地址，双方不可撤销地同意，所有诉讼（仲裁）过程中的法律文书通过上述地址送达的，无论受送达人是否签收，或是否有权人签收，均为有效送达。

10.其他

10.1乙方应严格遵守甲方厂区的规章制度，其服务行为应符合国家及行业标准，若由于其提供的服务致使乙方工作人员、甲方及第三方受到人身及财产损失的，乙方应承担赔偿责任。若甲方先行赔付的，甲方有权向乙方进行追偿。

10.2若为招投标采购项目，则采购项目招投标文件构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力，当招投标文件与本合同相抵触时，以本合同为准。

10.3本合同自甲乙双方的法定代表人（或委托代理人）签字、盖章（公章或合同专用章）之日起生效，有效期限为一年。若累计结算金额在有效期内提前达到合同总价，则本合同自动到期终止。
10.4未尽事宜，双方协商解决。
10.5本合同本合同一式   份，甲方   份、乙方   份。

附件：1.项目清单

      2.技术要求

      3.廉洁协议

4.进港安全、环境管理协议书

5.合作伙伴合规承诺书

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表 (签字）：                       代表 (签字）：

年
 月
 日                            年
 月
 日

附件3   
廉洁协议
甲方：       
联系人：                电话：         
乙方：     
联系人：                电话： 
为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在履行合同过程当中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，在签订《                            》（合同编号：                ，以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本廉洁协议。

1.甲乙双方共同责任
1.1 协议双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照主合同要求，把保质保量和及时完成项目作为各自最终的权利和义务，严禁损害企业和各方的合法利益。

1.2 协议双方必须经常教育各自职员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法行为的发生，使主合同权利义务履行过程同时成为党风廉洁建设的过程。

1.3 双方建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处各自职员的违法违纪行为。

1.4 发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的不廉洁行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，均有权向有关部门检举、揭发和控告。

2.甲方廉洁义务

甲方，且甲方应教育、督促其职员遵守如下约定：
2.1 不得以任何形式向乙方索请、索礼、索贿或报销应由甲方支付的各类费用；

2.2 不得收受乙方赠送的礼品、礼金、礼券、礼卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；

2.3 不得以明显低于市场的价格向乙方购买商品和物资；

2.4 不得参加由乙方提供经费的旅游或任何类似活动；

2.5 不得接受乙方承担费用的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

2.6 不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动或推销物资和商品；

2.7 不得接受乙方提供的公车、住房装修等服务；
2.8 不得接受乙方其他任何形式的与业务无关的金钱利益。

3.乙方廉洁义务

乙方，且乙方应教育、督促其职员遵守如下约定：
3.1 不得向甲方工作人员送礼、行贿或提供应由甲方自己支付的各类费用报销；

3.2 不得违规宴请甲方工作人员或提供其他消费娱乐活动；

3.3 不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员提供物资和商品；

3.4 不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇；

3.5 不得提供资金邀请甲方工作人员和/或其子女、亲属旅游；

3.6 不得为甲方工作人员的子女或亲属购买或提供商品；

3.7 不得向甲方工作人员提供公车、住房装修等服务。

3.8 不得向甲方提供任何形式的与正当业务往来无关的金钱利益。

4.违约责任

4.1 乙方违反本协议约定，由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任，应依法予以赔偿，并赔付5倍贿赂金作为廉洁违约金。

4.2 甲方违反本协议约定，由此造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

4.3 各方职员违反本协议的，由各方向对方承担违约责任。
5.附则

5.1 本协议作为附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签订后立即生效，有效期及份数与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.2 本协议不影响甲乙双方按主合同条款承担相关责任。
甲方盖章：                                         乙方盖章：

日期：                                             日期：

附件4  
进港安全、环境管理协议

甲方：
乙方：
合同名称：《                》（合同编号：             ） 
为确保乙方因业务关系在提供建筑施工、设备采购、安装、维修、保养、绿化、保洁、餐饮、外包车辆运输、班车、户外灯箱广告安装及船舶服务等各类服务的同时，遵守甲方的安全管理规定，保障双方安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《安全生产违法行为行政处罚办法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国食品卫生法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《中华人民共和国环境保护法》以及国家、省、市其他有关法律、法规规定要求，双方经友好协商，一致同意达成如下协议并保证严格遵守：

一、甲方责任

（一）甲方各部门作为甲方职业安全健康、环境管理体系、安全生产标准化体系的主管部门，有权对乙方在甲方场所内所实施的与业务合同有关的行为进行安全监督和检查。

（二）各业务对口部门负责以口头或书面方式向乙方介绍甲方的规章制度、安全管理要求及相关的体系要求，包括告知作业现场是否存在危险因素，及采取的相应安全措施和一旦发生紧急情况的应急措施。乙方应就告知内容进行书面确认。

（三）督促乙方对其进港区作业人员进行安全教育，要求乙方人员遵守甲方各种规章制度。

（四）甲方管理人员有权对乙方工作现场进行检查，乙方应认真配合，不得以任何借口拒绝检查。
（五）对乙方不符合甲方安全要求或不遵守甲方安全管理规定的行为，甲方有权给予制止和处罚，并通知乙方限期整改。

二、乙方责任

（一）乙方必须提供的安全保障措施：

1、乙方在甲方作业期间，必须遵守法律法规和国家安全标准、行业安全标准，达到规定的安全生产条件。

2、乙方在甲方作业要具有相关资质（出示其资质证明）和建立专门的安全管理制度。特种作业人员及特种设备操作等人员，必须持有有效资质、资格证书，符合法律法规要求。

3、乙方内部应建立健全安全消防等管理制度，建立安全保障体系。

4、乙方在甲方提供服务期间必须按国家安全标准要求配置相关的安全消防设施，使用的设备设施（包括消防设施、用电设施、设备安全防护措施以及劳动防护用品等）必须保证符合国家安全消防标准要求，并应定期检查、维护、保养与更新，相关费用由乙方负责。

5、乙方有为进港作业员工投保工伤保险或其他相关保险的义务。

（二）乙方必须遵守甲方的安全规章制度，服从甲方管理人员的管理，具体要求如下：

1、安全教育：乙方人员在派入甲方工作前必须进行三级安全教育，了解掌握港区生产作业情况及特性，提高进港人员自我安全保护意识。

   2、乙方进入甲方区域从事特殊工种或危险作业的，必须严格遵守甲方相关危险作业审批管理制度，作业人员必须经过专业培训，持有效证件上岗，严禁违章作业，同时应定期组织安全教育与检查。

3、乙方如运输危险化学用品进入港区，化学品供方需提供相关化学品的安全技术说明书、包装物的回收或处理要求等。

4、乙方保证进入甲方场所人员，必须着装整洁、严禁穿拖鞋或赤身，进入作业现场必须穿戴安全帽、反光背心、安全带等必要的安全防护用品。

5、乙方进入甲方场所施工或从事相关业务，必须经甲方审批同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。

6、乙方人员进入甲方场所施工或从事相关业务，必须经甲方审批同意并备案，禁止乙方擅自携带或指派其他未经审批备案的人员进入甲方场所。

7、乙方人员严禁酒后或携带与工作无关的爆炸物、危险品、刀具、有毒有害等物品进入甲方。

8、乙方必须按甲方指定区域作业，未经甲方许可不得进入其他区域。

9、进港人员不准骑自行车、三轮车、电瓶车、摩托车或步行或乘坐出租车及其他无通行证的车辆进出港区。

10、乙方在施工、作业或维修过程中一旦发生任何安全事故，乙方应当立即向甲方现场管理人员汇报，不得瞒报、谎报、迟报，同时，及时采取一切措施防止损失、损害的扩大，对相关后果承担法律责任。

11、自乙方人员、设备进入甲方指定作业区域起，至该作业区域经甲方验收合格并完成现场移交止，乙方是该作业区域安全管理的直接责任人，对该期间内因乙方作业行为引发的安全事故承担相应责任。
12、乙方应将派驻甲方的项目负责人、专职安全管理人员名单及其联系方式，以及进港作业的主要设备、设施清单（包括设备型号、安全检验合格证明等）、人员资质证书等材料提交甲方备案。
（三）办理通行等手续：

1、乙方长期（连续一日以上）在甲方工作无相关有效通行证件的人员、车辆，由甲方对口业务部门出具工作联系单携带相关身份资料到甲方安全卫环部按要求办理人员通行证及车辆通行证。

2、乙方临时来甲方办理业务，无相关有效通行证件的，必须持相关业务资料并经甲方业务对应部门确认，到门卫（控制中心）办理临时出入证后方可进入，否则乙方人员不得进入。

3、乙方人员进入甲方场所时，必须“一人一证”佩戴人员通行证，随时接受甲方门岗执勤保安人员的检查，不戴证的谢绝进入。

4、车辆（人员）通行证件限申请车辆（人员）使用，严禁借用、套用和涂改。通行证件应妥善保管，乙方协作期满、使用期限到期或不需再使用的，须及时将通行证件通过业务对应部门上交安全卫环部注销。通行证件因业务需求还需延期的，须提前办理续期手续。

5、乙方因工作需要携带易燃易爆品进入港区的，必须经甲方安全卫环部许可并办理登记手续。

（四）车辆行驶安全：

1、乙方车辆进入甲方生产区域，必须凭车辆通行证通行，并按照交通规则和港区安全标志安全行驶，港区内大型车辆限速30公里/小时，小型车辆限速40公里/小时；各路口、箱区口、引桥口等危险区域限速20公里/小时，通过门岗、闸口通道限速5公里/小时，不准高鸣喇叭，不得超速行驶及与生产作业流动机械抢、占道行驶。

2、乙方车辆未经甲方事先同意不准在港区过夜停放。

3、乙方车辆进入港区必须服从甲方管理人员的管理和指挥，驾驶员应主动接受门岗保安的检查，进入物资登记清晰。

4、乙方车辆运输氧气、乙炔、油料等危险物品，需取得相应的运输资质，并交由甲方安全卫环部备案。

（五）现场施工安全和环境保护：

1、乙方施工过程中需要动用电焊、气焊等明火作业时，必须携带特种作业人员有效操作证通过业务对应部门到甲方相关对口部门办理动火作业许可证。动火作业时，现场必须有专人监护落实好消防安全措施，并做好工完场清。

2、乙方进入甲方施工时，应将有关施工工具和材料等物品列清明细单，并在进港时做好登记，以保证出港区或完工退出时查验，清单外的物品不得带出公司。

3、乙方施工中，如遇到可能对周围大气、地表、人员等产生污染或其它危害时，必须提前一天报甲方安全卫环部，经批准后方可施工。

4、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，夜间应开启警示灯。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

5、乙方施工现场必须保持清洁卫生，工具材料摆放整齐，做到文明施工，施工残留物的处置要符合国家的相关规定。严禁随意处置、丢弃油漆、废水、废渣、固废等废弃物。

6、未经书面同意，乙方保证施工过程中任何人不得动用施工区域设备、设施及其他物品。

7、乙方临时用电必须到甲方工程技术部办理临时用电审批手续，经同意后由甲方电工负责接电，不准私自乱拉乱接电线，不得无插头直接用线插入插座。

8、乙方保证在对室内地面、墙面施工时，必须经区域项目负责人同意，确认施工无电力设施（电缆）等，对建筑结构不构成危害后方可施工。

9、乙方保证施工过程中，所有人员穿戴有效的安全保护用品，工具安全可靠。凡涉及登高设施的施工作业时必须正确使用标准的安全带，并有专人监护；水下施工作业人员应具有良好的水性，穿戴符合安全要求；所有作业符合国家有关安全作业的规程及常规注意事项。

10、乙方施工需要的氧气瓶、乙炔瓶、液化气、汽油、油漆等可燃、易爆、化学物品必须符合安全要求，各种仪器可靠。

11、乙方在施工区域内不准使用电炉子、电热水器等用电器具。

12、乙方保证施工结束后，立即清理现场，工完场清，达到安全整洁标准。

13、乙方保证在施工结束后，将所携带的工具、剩余施工材料，特别是易燃易爆物品，全部清理干净，并带离甲方区域，否则甲方管理人员有权作出处理。

14、大型施工、技改项目或各类危险作业前，必须制订安全防范措施，落实应急预案，并对人员进行安全培训。

三、违约责任

（一）对乙方不符合甲方安全要求或违反甲方安全管理规定产生的安全隐患和行为，甲方有权对其进行批评教育、责令立即纠正，并有权依据甲方违章违纪处罚规定或公司其他考核规定，给予乙方进行300—10000元不等的经济处罚，情节恶劣的加倍处理。乙方作业人员无证作业或假冒、伪造、持无效特种作业操作证、上岗资格证、从业资格证及各类资质证书的，予以5000—10000元处罚，情节严重的上报执法部门处理，并取消进港作业资格。处罚金额从业务承包费中直接扣除或乙方直接交付。

（二）根据违章情节和危害程度，甲方有权暂扣乙方车辆通行证，并作拒绝该车辆进入甲方区域1-6个月或列入不予进港“黑名单”库的处理。作暂扣处理的，通行证经乙方整改落实书面回复后发还。

（三）乙方违反甲方安全管理规定的，必须立即停止施工或业务的开展，立即组织落实整改，整改过程中所发生的一切费用、损失由乙方承担。

（四）由于乙方承担、承包的项目或提供的产品、服务等质量原因造成的安全事故，乙方承担全部责任和经济损失的赔偿；造成甲方员工人身伤害和企业财产损失由乙方给予赔偿和处理。

（五）在乙方按合同约定向甲方提供相应服务过程中，发现乙方有违反安全生产规定的，乙方必须及时纠正，逾期不改的，甲方有权按国家《安全生产法》及其相关规定，并依据事件的严重程度、损失大小、影响程度等给予乙方壹万元到拾万元的安全处罚作为违约处理；触犯刑律的，将追究其刑事责任。

（六）因乙方原因造成生产安全事故的，乙方应承担其依法应负的全部法律责任，包括但不限于对第三方及乙方自身人员的损害赔偿责任。同时，甲方有权根据事故造成的直接经济损失大小对乙方处以壹万元到拾万元的处罚；事故处理及善后事宜所产生的费用按国家及当地政府的法律法规的规定办理。

（七）乙方作业人员和管理人员出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

1、合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

2、违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险、现场拒不停止作业的。

3、合同期内，作业人员吸毒、酒驾或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

4、作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。

5、合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

6、合同期内，作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

7、合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。

8、合同期内，管理人员未按公司合理要求落实整改或拒不整改的。

9、未经审批开展特殊作业的。

10、发生其他法定禁止行为的。

（八）乙方出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

1、合同期内，累计造成 2 名及以上人员重伤责任事故的。

2、合同期内，造成 1 名及以上人员死亡责任事故的。

3、合同期内，累计被查处 5 名及以上人员经常性严重违章行为的。

4、合同期内造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

5、年度考核、连续 2 次季度考核或连续 3 次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。

6、提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的。

7、未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。

8、违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

9、存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。

10、拒绝接受甲方安全监管的。

11、无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。

12、发生其他法定禁止行为的。

（九）黑名单管理

1、被清退的乙方员工，自清退之日起 5 年内不得参与甲方任何业务外包工作。

2、被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入黑名单，自清退之日起 2年内不得参与甲方任何外包业务投标或合作。

四、争议解决方式

因本协议或履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意到甲方所在地人民法院诉讼解决。如乙方与甲方签订的业务合同中对争议解决方式有不同约定的，双方同意按本协议约定执行。

五、其他

（一）乙方应做好所承包项目的安全教育和日常安全管理，相关安全责任和违约责任由乙方负责。

（二）甲乙双方指定安全生产管理人员进行安全检查与协调。

甲方安全、环境管理人员：        联系手机：       ；

乙方安全、环境管理人员：        联系手机：       ；

（三）本协议未尽事宜，由甲方和乙方共同协商解决。

（四）本协议自签订之日起生效，有效期及份数与主合同约定一致。若双方在合同期满后就是否续签事宜仍在协商，后续签合同，则本附件有效期自动延续至续签合同签订之日。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：                                                        

代表（签字）：                         代表（签字）：

联系电话：                             联系电话：                 

签署日期：     年   月   日            签署日期：     年   月   日

附件5
合作伙伴合规承诺书
为满足                              （以下统称“贵公司”）合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解贵公司合规管理需求，在合作范围内遵守贵公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（1）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（2）本公司员工不得给予贵公司或个人任何不正当馈赠。

（3）本公司员工不得接受贵公司或个人的任何不正当馈赠。

（4）本公司员工不得参加贵公司安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（5）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守贵公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知贵公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合贵公司的合规检查，不得隐瞒可能造成贵公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给贵公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且贵公司有权终止相关合同。

本承诺函自签订之日起生效，有效期及份数与主合同约定一致。

                          承诺人（盖章）：                       
       年    月    日   
投标文件格式

1.投标文件封面格式：

投标文件

（资审文件/商务技术标/价格标）

项目名称：宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊自动灭火系统改造项目（2026年）
招标编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日
第一部分：资审文件包括但不限于以下内容：
（1）资格审查资料；（合格投标人相关证明资料）

（2）投标声明书；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书（如有）；

（5）投标保证金缴纳凭证；

（6）投标人基本情况表；

（7）投标人认为有必要的其他资料。（若有，格式自拟）

（1）资格审查资料（合格投标人相关证明资料）

投标人按照招标文件合格投标人资格条件要求提供相关证明资料（详见招标文件第一章）

（2）投标声明书

致：（招标人名称）
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址________________________。

我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我方符合招标文件规定的投标人资格条件。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（3）法定代表人身份证明书

投标人名称：_________________________________
单位性质：___________________________________
地址：_______________________________________
成立时间：________年_____月_____日

经营期限：___________________________________
姓名：________性别：________年龄：________职务：________
系                      (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人（盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证正反面复印件


（4）法定代表人授权委托书（如有）
致：（招标人名称）：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名） 以我方的名义参加 （项目名称，项目编号） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：          

职务：                             

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

	授权代表身份证正反面复印件


（5）投标保证金缴纳凭证
	此处复印投标保证金银行转账回单（或网上电子回单）复印件


投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（6）投标人基本情况表

	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（7）投标人认为有必要的其他资料。（若有，格式自拟）
第二部分：商务技术标包括但不限于以下内容（按照评分标准要求，格式自拟）：
（1）综合实力；

（2）业绩情况；

（3）技术培训方案；

（4）质量保修期；
（5）系统设计和实施方案；
（6）技术性能指标；
（7）质量安全施工保障措施 ；
（8）项目人员配置；
（9）售后机构及服务；

（10）投标人认为需要说明的其他文件资料。（若有，格式自拟）

第三部分：价格标包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）分项报价表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（若有，格式自拟）

（1）投标函

致：（招标人）   ：

（投标人名称）授权（授权代表姓名、职务）  为授权代表，参加贵方组织的招标编号（招标编号）为招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。招标文件规定的内容进行投标。

据此函，签章代表宣布同意如下：

1、提供投标须知规定的全部投标文件；

2、总投标价为人民币含税价（大写）：           元，（小写）：        元。[其中：增值税率为   %（注：合同履行期间如国家调整增值说率，则合同价款按照不含税价不变的原则进行调整。）]

3、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5、本投标有效期自开标日起90天。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

7、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8、投标人同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：________邮编：________

投标人代表姓名：________ 职务：________电话：________传真：________
开户银行：________

银行帐号：________
投标人（盖公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：
日期：年  月  日

（2）报价一览表

（单位：人民币元）
	序号
	桥吊项目号
	数量
	电气房尺寸
	电抗室尺寸
	单价（含税）
	合价（含税）
	备注

	1
	354
	5台
	11200*3300*2900
	3600*3000*3200
	
	
	

	2
	711
	1台
	11200*3300*3300
	4400*3400*3200
	
	
	

	3
	投标报价（含税、总计）
	大写：人民币                      元
小写：¥                    元

增值税税率：               %

	4
	交货期：投标人接到招标人通知后进港施工，单台桥吊工期   个日历天。本项目需根据招标人港口生产作业情况安排停机实施，不能保证项目施工的连续性。
质量保修期：项目质保期至少     年，自验收合格之日起计。


说明：

本表表式不得更改，否则作无效标处理；

合价（含税）=单价（含税）×数量；

投标报价（总计）为采购清单中各项物资合价的算数和；

投标报价（含税、总计）须与《报价函》中报价（含税）总计一致。

如浙江省海港集团电子招标采购平台中填报的数值与本表不一致时，以本表填报数值为准。

投标人名称(公章)：___________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________  

日期：_____年___月___日

（3）分项报价表（请投标人注明桥吊项目号，不同项目表格分开）
单位：元(人民币)

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	单价（含税）
	合价（含税）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：                元


投标人名称(公章)：___________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（若有，格式自拟）




